Aktuální sdělení o stavu jakosti pitné vody ve vodovodu Semanín č. 3.

(data pro hodnocení jsou vztažena ke dni 8. 7. 2020)

Na základě výsledků laboratorních rozborů odebraných vzorků surové vody z vrtu, vodojemu a odběrných míst na síti veřejného vodovodu dne 7. 7. 2020 lze konstatovat, že se stav stabilizoval. Mikrobiologická jakost pitné vody nebyla po celou dobu opatření narušena a výskyt mikrobiálního znečištění nebyl důvodem k vyhlášení nouzovému režimu provozu vodovodu. Problematickým ukazatelem jakosti vody byl zákal.

Vzhledem k tomu, že se zákal na vodovodní síti obce Semanín na nahodilých místech dostal pod hygienický limit, bude od čtvrtka 9. 7. 2020 zrušen režim nouzového zásobování. Mírně nadlimitní zůstává zákal ve vrtu, ale i ten rapidně klesl. V průběhu středy 8. 7. 2020 bylo provedeno vyčištění vodojemu a odkalení vodovodní sítě. Pitná voda veřejného vodovodu Semanín nyní opět odpovídá platným normám a předpisům. Za účelem potvrzení této skutečnosti a z preventivních důvodů budou ve čtvrtek 9. 7. 2020 provedeny kontrolní odběry na dvou místech vodovodu a analyzovány vzorky z hlediska mikrobiální nezávadnosti a zákalu. Tato informace byla předána i na místní samosprávu a orgán ochrany veřejného zdraví.

 Za VAK a.s. Jablonné nad Orlicí, Ing. Dana Plháková, technolog